## Slide 1: KNX Engineering mit Calimero
Thomas Frühwirth
Markus Schütz

## Slide 2: KNX
Batibus, Europ. Home System, Europ. Installation Bus
Offener Standard
Zertifizierung durch KNX Association
Primär: Feldebene
Medien: IP, TP, PL, RF
Geringe Datenraten
Verteilt, kein zentraler Controller
Physikalische vs. Gruppen Adressen
Notes: Soll es ermöglichen, dass verschiedene Geräte von verschiedenen Herstellern über einen Standard eine Funktion erfüllen
Bei den verschiedenen Medien unterscheidet sich der Physical Layer (1) und Teile des Datalink Layers (2, der MAC Teil)
TP: am weitesten verbreitet, 28V DC Daten und Stromübertragung, gilt natürlich nicht bei Schaltaktuatoren
Datenraten z.B. 9600 Baud bei TP1, 1200 Baud bei PL110

## Slide 3: Physikalische Adressen
Hauptlinie
LC
LC
LV
VDC
VDC
VDC
BC
Reflektieren Topologie (physikalische Struktur)
  Bereich/Zone (<=15)
  Linie (<=15)
  Teilnehmer (<=256)
  Bsp.: 8.7.213
„Programmier-Taste“ am Gerät
Quelle: hba13-knx.pdf
Hauptlinie
LC
LC
LV
VDC
VDC
VDC
BC
Hauptlinie
LC
LC
LV
VDC
VDC
VDC
BC
Notes: Von den möglichen Adressen fallen einige weg, z.B. für Linienkoppler (maximal 64 Geräte pro Segment, VDC nur angedeutet)
Ca. 60.000 Teilnehmer (Adressen für Router und Koppler)

## Slide 4: Gruppenadressen
Reflektieren Funktion (logische Struktur)
Beispiel: Lichtsteuerung
LK1
LK2
LK3
0/2/1
0/1/1
0/0/1
0/2/1
0/1/1
0/0/1
0/0/1
0/2/2
0/2/2

## Slide 5: Das Raummodell
Netzgerät
Taster 4-fach
Temperatursensor
USB-Interface
IP-Router
Linker Schaltaktor
Rechter Schaltaktor
Supercool-Box
2x Lüfter
2x Licht
Raumtemperatur-regler

## Slide 6: Engineering Teil
Zertifikat von KNX ETS4 eCampus
Adressvergabe
Lichtsteuerung (Bsp folgt)
Ventilatorsteuerung
Klimasteuerung (Zweipunktregler)
Visualisierung und Kontrolle am Touch-Panel

## Slide 7: Videodemonstration zu ETS4

## Slide 8: Calimero: Überblick
Java Bibliothek
Verbindet Applikation mit KNX Medium
Abstrahiert von Protokollen und Medien (IP, Serial, …)
Notes: Link Abstraction

## Slide 9: Calimero: Waist-line Architektur
Network Protocols (Basic Services)
Link Abstraction
Application

## Slide 10: Calimero: KNXnet/IP
Discovery and Description
Tunneling
Routing
Device Management

## Slide 11: Calimero: Ablauf
Processkommunikation für Austausch von prozess-verwandten Daten (Sensorwerte, Aktuatorkommandos)
Verwendet ausschließlich Gruppen-Kommunikation
Schritte:
  Datenwert/Kommando  KNX Repräsentation (DPT Translator)
  Anwendungs- und Kontrollinformation hinzufügen (TPDU)
  Übergeben an den KNXNetworkLink  Zusammenfügen und senden
Notes: TPDU -> Transport Layer Protocol Data Unit

## Slide 12: Calimero: Link erzeugen

## Slide 13: Calimero: Kommunikation

## Slide 14: Applikation: Web über TCP/IP
TCP/IP-
Socket
KNX Tunneling/Calimero Process-Communicator

## Slide 15: Das Applet

## Slide 16: Lessons Learned
Unterschied zwischen physikalischer- und Gruppenadresse
Dezentrale Steuerung (Abfragen der Komponenten)
Adress-Programmierung ist zeitaufwendig (Program-Button am Gerät muss gedrückt werden)
Notes: Gruppenadresse <-> Datenpunkt

## Slide 17: Diskussion